## 性能参数表2
型号 | 设备名称 | 外形尺寸长 | 外形尺寸宽 | 外形尺寸高 | 冷凝器管径 | 蒸发器管径 | 使用电源 | 制冷量KW | 制冷量Kcal_h | 运行电流A | 冷冻水量m3_h | 冷却水量m3_h | 压缩机型式 | 压缩机数量PCS | 压缩机启动方式 | 压缩机容量控制% | 压缩机功率KW | 冷冻油种类 | 冷冻油容量L | 冷媒种类 | 冷媒控制方式 | 冷媒容量KG | 蒸发器型式 | 冷凝器型式 | 保护装置 | 重量KG
SPS-580W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 3419 | 1263 | 1515 | 125 | 125 | 3Φ-50Hz-380V | 571.6 | 491500 | 227.2 | 98.2 | 120 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 66.1x2 | HBR-A01 | 14x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 56x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 3417
SPS-620W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 3562 | 1396 | 1517 | 125 | 125 | 3Φ-50Hz-380V | 627.4 | 539500 | 246.4 | 108.6 | 134 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 71.3x2 | HBR-A01 | 16x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 62x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 3766
SPS-740W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 3661 | 1472 | 1679 | 150 | 150 | 3Φ-50Hz-380V | 739.4 | 635800 | 288.4 | 128 | 156 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 85.2x2 | HBR-A01 | 16x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 70x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 3866
SPS-890W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 3764 | 1465 | 1667 | 150 | 150 | 3Φ-50Hz-380V | 888.6 | 764200 | 333.6 | 154 | 188 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 98.4x2 | HBR-A01 | 18x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 85x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 4211
SPS-1050W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 3911 | 1521 | 1664 | 200 | 200 | 3Φ-50Hz-380V | 1042.6 | 896600 | 393.6 | 180.6 | 221 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 116.1x2 | HBR-A01 | 20x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 95x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 4492
SPS-1200W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 4012 | 1514 | 1665 | 200 | 200 | 3Φ-50Hz-380V | 1200 | 1032000 | 436.8 | 210 | 245.4 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 129x2 | HBR-A01 | 23x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 115x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 5363
SPS-1400W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 4264 | 1578 | 1782 | 200 | 200 | 3Φ-50Hz-380V | 1401.2 | 1204800 | 504 | 233 | 285 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 150.1x2 | HBR-A01 | 23x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 125x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 5755
SPS-1580W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 4461 | 1618 | 1869 | 200 | 200 | 3Φ-50Hz-380V | 1576 | 1355100 | 563.2 | 251 | 309 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 168.1x2 | HBR-A01 | 28x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 135x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 7192
SPS-1840W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 4472 | 1665 | 1863 | 200 | 200 | 3Φ-50Hz-380V | 1835.4 | 1578200 | 664 | 310 | 376.5 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 197.8x2 | HBR-A01 | 28x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 145x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 7695
SPS-2020W | 水冷螺杆式冷水机组（双机） | 4562 | 1716 | 1972 | 200 | 200 | 3Φ-50Hz-380V | 2015.6 | 1733100 | 786.4 | 347.2 | 425.6 | 半封闭螺杆式 | 2 | Y-△ | 0-100%(8段容调) | 226.4x2 | HBR-A01 | 28x2 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 | 165x2 | 壳管式 | 壳管式 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | 7991