## Sheet1
型号Model No. of SIMPSAN | 使用电源 Power supply | 制冷量 Rated Cooling Capacity | 制冷量 Rated Cooling Capacity | 运行电流 Running current | 冷冻水量 Chilled water flow | 冷却水量 Cooling water flow | 压缩机型式 Compressor Type | 压缩机数量 Compressor Qty. | 压缩机启动方式 Compressor Starting mode | 压缩机容量控制 Compressor Capacity control | 压缩机功率 Compressor Power | 冷冻油种类 Refrigerant oil Model | 冷冻油容量 Refrigerant oil Capacity | 冷媒种类 Refrigerant Model | 冷媒控制方式 Refrigerant Control mode | 冷媒容量 Refrigerant Capacity | 蒸发器型式 Evaporator type | 蒸发器管径 Evaporator Pipe dia. | 冷凝器型式 Condenser type | 冷凝器管径 Condenser Pipe dia. | 保护装置 Safety Device Safety Device | 外形尺寸长 Dimension (L) | 外形尺寸宽 Dimension (W) | 外形尺寸高 Dimension (H) | 重量 Weight
- | - | KW | Kcal/h | A | m3/h | m3/h | - | PCS | - | % | KW | - | L | - | - | KG | - | mm | - | mm | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | mm | mm | mm | KG
SPS-120W | 3Φ-380V-50Hz | 120.3 | 103500 | 52.2 | 20.8 | 26 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 30 | HBR-A01 | 7 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 25 | 壳管式 Shell & tube type | DN80 | 壳管式 Shell & tube type | DN80 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2298 | 817 | 1463 | 1074
SPS-160W | 3Φ-380V-50Hz | 164.2 | 141200 | 63.8 | 28.5 | 35 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 37.6 | HBR-A01 | 7 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 32 | 壳管式 Shell & tube type | DN80 | 壳管式 Shell & tube type | DN80 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2341 | 822 | 1466 | 1228
SPS-220W | 3Φ-380V-50Hz | 217.9 | 187400 | 91.3 | 37.8 | 46.8 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 52.3 | HBR-A01 | 14 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 42 | 壳管式 Shell & tube type | DN80 | 壳管式 Shell & tube type | DN80 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2521 | 819 | 1569 | 1372
SPS-290W | 3Φ-380V-50Hz | 285.8 | 245700 | 113.6 | 49.1 | 60 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 66.1 | HBR-A01 | 14 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 56 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2519 | 814 | 1567 | 1614
SPS-310W | 3Φ-380V-50Hz | 313.7 | 269700 | 122.2 | 53.9 | 67 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 71.3 | HBR-A01 | 16 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 62 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2611 | 867 | 1719 | 1766
SPS-370W | 3Φ-380V-50Hz | 369.7 | 317900 | 144 | 64 | 74 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 85.2 | HBR-A01 | 16 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 75 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2813 | 869 | 1715 | 1872
SPS-445W | 3Φ-380V-50Hz | 444.3 | 367500 | 166.8 | 77 | 94 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 98.4 | HBR-A01 | 18 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 85 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 壳管式 Shell & tube type | DN100 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 2811 | 866 | 1821 | 2017
SPS-460W | 3Φ-380V-50Hz | 464.4 | 397800 | 179.9 | 79.6 | 98 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 105.5 | HBR-A01 | 20 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 90 | 壳管式 Shell & tube type | DN125 | 壳管式 Shell & tube type | DN125 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 3223 | 907 | 1824 | 2118
SPS-510W | 3Φ-380V-50Hz | 521.3 | 438000 | 196.8 | 90.3 | 110.5 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 116.1 | HBR-A01 | 20 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 95 | 壳管式 Shell & tube type | DN125 | 壳管式 Shell & tube type | DN125 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 3322 | 914 | 1827 | 2525
SPS-600W | 3Φ-380V-50Hz | 606.1 | 521200 | 218.4 | 105 | 122.7 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 129 | HBR-A01 | 23 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 115 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 3511 | 917 | 1918 | 2923
SPS-670W | 3Φ-380V-50Hz | 672.6 | 578500 | 252 | 116.5 | 142.5 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 150.1 | HBR-A01 | 23 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 125 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 3669 | 1361 | 1924 | 3217
SPS-725W | 3Φ-380V-50Hz | 724 | 622700 | 291.6 | 125.5 | 154.5 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 168.1 | HBR-A01 | 28 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 135 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 3766 | 1467 | 2019 | 3768
SPS-800W | 3Φ-380V-50Hz | 796.6 | 685100 | 299.4 | 138 | 69 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-closed type | 1 | Y-△ | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 178.6 | HBR-A01 | 28 | R-22 | 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve | 145 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 壳管式 Shell & tube type | DN150 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, temperature automatic protection switch,etc. | 3820 | 1520 | 2120 | 4120